2021年二级建造师《机电实务》模考A卷

单项选择

1、隔热型材常被称为（  ），它是以低热导率的非金属材料连接铝合金建筑型材。

A、隔热铝合金  B、断桥锌合金  C、断桥铝合金  D、防冷桥铝合金

2、以下关于水准测量法的主要技术要求，说法正确的是（  ）。

A、各等级的水准点，应埋设永久标板

B、一个测区及周围至少应有2个水准点。

C、其较差均不超过限值时，应取三次结果的平均数

D、水准测量的核心是纵横基准线

3、下列关于卷扬机的使用要求中，说法错误的是（  ）

A、卷扬机的钢丝绳应从卷筒底部放出

B、余留在转筒上的钢丝绳不应少于4圈，以减少钢丝绳在固定处的受力

C、由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍

D、最外一层钢丝绳应与卷筒两侧凸缘平齐

4、设备找平找正找标高的测点，宜选用（  ）位置设置

A、轴承座剖分面 B、联轴器端面 C、滚动轴承内圈 D、设备基础表面

5、对开式滑动轴承侧间隙和顶间隙的测量使用的工具和方法是（  ）

A、塞尺和涂色法 B、塞尺和压铅法 C、千分尺和压铅法 D、测距仪和涂色法

6、电力电缆与控制电缆之间应设防火隔板。防火封堵城应有足够的（  ），保证防火封堵层严密性和厚度。

A、防爆强度 B、抗拉强度 C、抗压强度 D、机械强度

7、下列关于关于管道系统泄漏性试验说法正确的是（  ）

A、试验压力=工作压力×1倍

B、蒸汽管道系统要做泄漏性试验

C、泄漏性试验在压力试验前进行

D、泄漏性试验和真空度试验，可以两种任选其一

8、取得压力容器安装资质的单位应办理（  ）

A、《制造和安装告知单》  B、《特种设备监督检验证书》

C、《特种设备安装维修改造告知单》  D、《特种设备合格质量证明文件》

9、仪表设备由温度低于－5℃的环境，移入保温库内应在库内放置（  ）小时后再开箱

A、6  B、12  C、24  D、48

10、母线槽施工程序中，母线槽安装紧前紧后工序均为绝缘电阻测试，紧后工序为（ ）

A、单节母线槽绝缘测试 B、母线槽外壳绝缘测试

C、通电前绝缘测试 D、母线槽跨接绝缘测试

11、冷（热）水、冷却水蓄能（冷、热）系统的试验压力，当工作压力大于1.0Mpa时，试验压力应为（  ）

A、工作压力+0.3Mpa   B、工作压力×1.5倍

C、顶点工作压力+0.1Mpa  D、工作压力+0.5Mpa

12、公开招标是指招标人以（  ）的方式邀请不特定的法人或其他组织招标。

A、标书售卖 B、招标公告C、邀请公告 D、评标委员会

13、以下哪种情况应编制临时用电施工组织设计（  ）

A、施工现场临时用电设备在三台

B、施工现场临时用电设备在五台

C、设备总容量在25千瓦

D、设备总容量在45千瓦

14、材料进场验收时，当发现该批材料不符合质量要求时，施工单位应（  ）

A、退回  B、协商  C、拒收  D、降低标准使用

15、设计变更应按照变更后的图纸由施工单位实施，（  ）签署实施意见

A、建设单位工程师  B、设计单位工程师

C、施工单位工程师  D、监理单位工程师

16、事故报告内容不包括的是（  ）

A、事故发生的原因

B、事故发生后采取的措施及事故控制情况

C、事故报告单位联系人及联系方式

D、事故发生的简要经过、伤亡人数

17、施工现场伤亡事故发生后，项目部应立即启动事故应急预案，不包括的内容是（  ）

A、首先抢救伤员，立即联系。急救医院，争取抢救时间

B、迅速排除险情，采取必要措施防止事故进一步扩大

C、保护事故现场，划出隔离区，做出隔离标志，并有人看护事故现场

D、发生后立即上报主管领导和安监局

18、联动试运行由（  ）组织指挥

A、建设单位  B、施工单位  C、监理单位  D、设计单位

19、架空电力线路保护区：新建架空电力线路导线边缘线向外延伸，并垂直于地面形成的两条平行线，35KV-110KV延伸距离为（ ）米

A、5  B、15  C、10  D、20

20、关于锅炉安装（含修理，改造）许可说法中，错误的是（  ）

A、A级许可参数级别覆盖B级许可参数级别

B、A级锅炉安装覆盖GC2、GCD级压力管道安装

C、B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装

D、锅炉制造单位可以安装本单位制造的散装锅炉

多项选择题

21、钢制焊接储罐，焊接完成后，需要进行哪些检验（  ）

A、泄露性试验 B、外观检查 C、煤油渗漏 D、充水实验 E、真空度试验

22、下列供电系统试运行的条件说法正确的是（  ）

A、电气设备安装完整齐全。

B、供电回路应核对相序，电源和特殊电源应具备供电条件。

C、电气设备应经过通电检查供电设备的。保护整定值已按设计要求整定完毕。

D、环境整洁，通风良好

E、连接回路接线正确，齐全完好。

23、关于插座接线，说法错误的是（  ）

A、单相两孔插座，面对插座的上孔是中性线

B、单相三孔插座，面对插座的上孔是相线

C、三相四线及三相五线插孔的保护接地导体(PE)应接在上孔

D、相线与中性导体不应利用插座本体的接线端子转接供电

E、同一场所的三相插座，其接线的相序应一致

24、防排烟系统施工中，说法正确的是（  ）

A、排烟防火阀可与风管共用支吊架

B、安装位置方向应正确

C、阀门应顺着气流方向关闭

D、防火分区隔墙两侧的防火墙距墙表面应不大于200mm

E、防排烟系统的柔性短管必须采用难燃材料

25、电梯安全部件安装验收要求中，说法正确的是（  ）

A、限速器动作速度应整定封记必须完好且无拆动痕迹

B、限速器张紧装置与其安全开关相对位置安装正确

C、当安全钳可调节时整定封记应完好且无拆动痕迹。

D、轿厢试运行时，若出现问题不影响安全，可以不调整限速器和安全钳

E、轿厢在两端站平层位置时，轿厢对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。

26、以下属于不可抗力因素的是（  ）

A、台风 B、百年不遇洪水 C、战争内乱 D、泥石流 E、地震

27、以下属于影响施工进度计划的原因中建设单位原因的是（  ）

A、设计图纸未落实

B、施工单位管理不到位

C、工程进度款不能按时支付

D、不可抗力因素

E、建设资金没有落实

28、工程竣工结算价款中，不需要建设单位支付的是

A、利润

B、施工过程中调整预算或合同价款调整数额

C、预付款及已结算工程价款

D、质量保证金

E、合同价款

29、压力容器制造中，按许可参数级别划分，属于A级的是（ ）

A、油槽车 B、氧仓  C、纤维缠绕气瓶  D、球罐  E、无缝气瓶

30、工业安装工程施工质量验收的划分，分部工程应按（  ）进行专业划分。

A、土建  B、监控系统 C、钢结构 D、炉窑砌筑  E、消防

实务操作和案例分析题

（一）

背景资料

某施工单位承接化工厂设备安装工程，将塔器吊装安装分包给具有专业吊装资质的某分包单位，由分包单位编制吊装专项施工方案，编制完成后，按要求完成了审批流程，拟实施。

在塔器就位安装前，分包单位对塔器基础进行了验收，发现基础上平面存在不平的情况，并将该问题上报总包单位，总包单位与制作基础的土建单位进行沟通，解决了存在的问题。

分包单位从生产厂家订制一批地脚螺栓，用于塔器就位后的固定，地脚螺栓到场后，分包单位按正规手续完成了材料验收工作。

塔器正式就位安装前，分包单位进行吊装方案交底工作，并将交底记录上报总包单位备案，总包单位发现交底记录上面只有现场管理人员签字，告知分包单位做法存在严重问题，要求重新进行交底，分包单位改正后，重新上报交底记录，并补充项目经理和专职安全员当天负责的工作，总包单位认可，分包单位进行塔器吊装就位工作。

1、吊装专项施工方案编写后，应执行的流程有哪些？

专项施工方案应当由总承包单位技术负责人（1分）及分包单位技术负责人（1分）共同审核签字（1分），加盖单位公章（1分），并由总监理工程师审查签字（1分）加盖执业印章（1分）后方可实施。

- 影响设备安装精度的因素及影响内容都有哪些？

（1）设备基础。主要是强度和沉降。（1分）

（2）垫铁埋设。主要是承载面积和接触情况。（1分）

（3）设备灌浆。主要是强度和密实度。（1分）

（4）地脚螺栓。主要是紧固力和垂直度。（1分）

3、材料进场验收要求都有哪些？

在材料进场时必须根据进料计划（1分），送料凭证（1分），质量保证书或产品合格证（1分，出现1个就给分）进行。材料数量和质量验收工作（1分，出现1个就给分）按质量验收规范（1分）和计量检测规定（1分）进行。

4、交底记录存在的问题如何改正？项目经理和专职安全员的工作职责分别是什么？

作业人员（1分）和项目专职安全生产管理人员（1分）签字。项目负责人应当在施工现场履职（1分），项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督（1分）

（二）

背景资料

某施工单位进行压力管道安装、焊接、压力试验和吹扫工程。施工单位编制相对应的施工方案，编制依据包括：施工组织设计、设计技术文件、施工环境条件。

焊接完成后，施工单位进行焊接后的检验工作，无损检测人员对部分焊缝进行了外观检查，拟宣布检验工作完成进行下一步系统试验工作，被监理工程师制止。

进行系统管道压力试验前，施工单位进行了相关准备工作，包括试验时所使用的压力表。

1、还应补充的施工方案编制依据有哪些？

包括工程建设有关的法律法规、标准规范、施工合同、供货方技术文件、同类工程施工经验、技术素质及创造能力等（5分，1个给1分，最多5分）。

2、监理工程师做法是否正确？如果正确，焊接后检验应如何进行？

正确（1分）。焊接检查人员应对全部焊缝（1分）的可见部位进行外观检查。对焊缝内部质量有怀疑时（1分），应提出使用射线检测（1分）或超声检测（1分）方法对焊缝做进一步检验（1分）。

3、写出压力试验中对于压力表的要求。

试验用压力表已校验，并在有效期内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5倍，压力表不得少于2块（5分，1个给1分，最多5分）。

4、该工程中涉及到的特种作业人员都有哪些？对于管道焊工还有何种要求？

焊工、起重工、电工（3分，1个给1分，最多3分）。持《特种设备作业人员证》（1分）。

（三）

背景资料

某变电站工程，施工单位进行室内高压柜、变压器、室内低压柜及电缆敷设工作。

在电缆敷设完成后，进行电缆封端的电气试验，对不同电压等级的橡塑电缆均采用通电测试绝缘。

在交接试验前，技术人员对作业人员进行交接试验注意事项交底，包括：1、在高压试验设备和高电压引出线周围均应装设遮拦并悬挂警示牌。2、在进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。3、断路器的交流耐压试验应在分，合闸状态下分别进行。4、成套设备进行耐压实验仪将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。

在交接试验中，因建设单位提供的高压开关柜质量问题未能通过耐压试验，需到厂家进行更换，因需要重新进行安装及试验，施工单位提出延误工期索赔，建设单位以按正常工作进行后续工作，不会延误约定的工期为由，拒绝工期索赔。

工程结束后，施工单位按要求对需要归档的竣工档案内容进行准备，移交给建设单位。

1、电缆电气试验中，做法是否正确，说明理由。

不正确（1分），6kV以上（1分）的橡塑电缆应做交流耐压试验或直流耐压试验（1分，出现1个就给分）及泄漏电流测试（1分）。1kV及以下（1分）的橡塑电缆用2500V兆欧表测试绝缘电阻（1分）。

2、交接试验注意事项还应补充的内容有哪些？

高压试验结束后（1分），应对直流试验设备（1分）及大电容被测设备（1分）多次放电（1分），放电时间至少1min以上（1分）。

3、施工单位进行工期索赔是否成立，说明理由。

不成立（1分），与合同对照（1分），该事件未造成（1分）承包商工程项目成本的额外支出（1分）。

4、施工单位需要归档的竣工档案内容有哪些？

一般施工记录，图纸变更记录，设备、产品及物资质量证明、检查、安装记录，预检、复检、复测记录，各种施工记录，施工试验检测记录，质量事故处理记录，施工质量验收记录。

（5分，1个给1分，最多5分）

（四）

背景资料

建设单位对某建筑机电安装工程进行公开招标，包括：母线槽安装和建筑智能化工程。最终某施工单位中标。

经商讨，该工程被定义为规模较大的分部工程，施工单位按规定流程完成施工方案的编制和审批工作，并得到建设单位认可。

施工单位按规范标准和合同要求进行了母线槽安装工作，包括绝缘测试、接地处置和防火封堵等工作。

在建筑智能化光缆敷设过程中，监理单位对于敷设前的检查内容提出了质疑，施工单位按要求进行了改正，顺利完成光缆敷设工作。

- 施工单位在投标过程中，需要研究招标文件的哪些重点内容？

投标人须知，工程范围，招标方式，评标办法，付款条件，机电工程供货范围，合同条款，工程量清单，计价和报价方式，技术规范要求，工期、质量、安全及环境保护要求，投标要求格式，设计图纸等。（5分，1个给1分，最多5分）

2、该工程施工方案应由谁进行审批？

规模较大的分部工程的施工方案，应按单位工程施工组织设计（1分）进行编制和审批。

由施工单位技术负责人（1分）进行审批。

3、母线槽安装工作中对绝缘测试、接地处置和防火封堵有什么要求？

（1）安装前（1分）应测量每节母线槽（1分）的绝缘电阻值，且不应小于20MΩ（1分）。

（2）每段母线槽（1分）的金属外壳间应可靠连接（1分），全长与保护导体可靠连接不应少于2处（1分）。

（3）安装完毕后（1分），应对穿越防火墙和楼板的孔洞（1分）进行防火封堵。

4、光缆敷设前进行的检查内容都有哪儿些？

无断点（1分），其衰耗值应符合设计要求（1分），核对光缆长度（1分）。并应根据施工图（1分）的敷设长度来选配光缆（1分）。